Jautājums :

„3.punktā (tehniskais piedāvājums) teikts, ka metāla caurules siltumtrases uzbūvei ja atbilst LVS EN 10217-2, LVS EN 10217-5.

LVS EN 10217-2 standarts elektrometinātām caurulēm ar tehnisko raksturojumu pārbaudi pie paaugstina tas temperatūras izmanto caurulēm ar diametru  >325,9 mm.

EN 10217-5 standarts ir elektrometinātam spirālšuvju caurulēm, tas izgatavo no caurulēm ar diametru 406 mm un lielāk.

Saskaņā ar EN 253 šādu siltumtrašu uzbūvei izmanto caurules EN 10217-1, metāls P235GH ar izmēriem: DN 50  60,3*2,9; DN 65 76,1*2,9; DN 80 88,9*3,2; DN100 114,3*3,6; DN150 168,3*4;

„Iekārtu u materiālu specifikācijas siltumtīklu izbūvei” teikts, ka siltumtrases uzbūvei jāizmanto bezšuvju karsti – velmētas caurules: 57*4, 76*4, 108*4, 114*5, 159*6. Caurules ar šādu izmēru neatbilst EN253 prasībām un izgatavo pēc Krievijas GOST 8732. Šādas caurules parasti pasūta 2-3 mēneši pirms piegādes.

Lūdzam precizēt kādas konkrēti caurules jābūt izmantotas konkrētā konkursā.

Atbilde:

Konkursa nolikuma 9.pielikuma (tehniskais piedāvājums) 2.punktā ir noteikts, ka rūpnieciski izolētiem materiāliem  jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489  vai ekvivalentiem standartiem, savukārt 3.punktā ir noteikts, ka siltumtrases komplektēšanai izmantojamiem materiāliem ja atbilst LVS EN 10217-2 un LVS EN 10217-5 vai ekvivalentiem standartiem, tērauda marka P235GH. Sakarā ar to, ka nolikuma 10.pielikumā „Iekārtu u materiālu specifikācijas siltumtīklu izbūvei” sadaļā „siltuma tīklu montāža” ir norādīts ka ir jāizmanto bezšuvju karsti velmētas caurules ar attiecīgajiem parametriem, pretendentam tehnisko piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar  nolikuma 10.pielikumā „Iekārtu u materiālu specifikācijas siltumtīklu izbūvei” norādītajām prasībām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 					L.Lapinskis