TEHNISKAIS UZDEVUMS

„Apkures katlu iegāde”, identifikācijas numurs NPS2019/1

Vispārīgās prasības

- Piegādātājs jāpiegādā un jāuzstāda apkures katlus (turpmāk – “Prece”)  līdz Pasūtītāja katlu mājai– maksimāli sešu kalendāro nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Parakstot Finanšu piedāvājumu Pretendents apliecina ka Prece nav lietota, tajā nav uzstādītas lietotas rezerves daļas, mezgli utt.  Prece pilnībā jābūt sagatavota darbam.

- Cenu aptaujas priekšmets ir sadalīts divās daļās.

2.1. Divu apkures katlu (500 kW un 300 kW) un granulu tvertnes piegāde un uzstādīšana Nīcgales katlu mājā (Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils novads);

2.2. Apkures katla (500 kW) un granulu tvertnes piegāde un uzstādīšana Naujenes katlu mājā (Naujene, Naujenes pag., Daugavpils novads).

- Piegādātājs var iesniegt piedāvājumu visām daļām vai katrai daļai atsevišķi. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā piedāvājuma cena katrai daļai atsevišķi.

- Piegādātājs nodrošina vecā apkures katla demontāžu katlu mājā (1. un 2. cenu aptaujas daļā), turklāt cenu aptaujas 2. daļā Piegādātājs papildus nodrošina arī šķiedras kurināmās tvertnes (25 m3) demontāžu katlu mājā, kā arī kurināmās noliktavas telpu kosmētisko remontu pēc šķiedras kurināmās tvertnes demontāžas darbiem (informāciju par noliktavas telpu remontu var saņemt klātienē Daugavas ielā 29a, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils nov., vai pa tālruni L.Lapinskis tehniskais direktors tālr. 29151261.

- Piegādātājs nodrošina Preces garantiju - vismaz 2 gadi, no Preces pieņemšanas, pavadzīmes parakstīšanas un attiecīgo darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Gadījumā ja ekspluatācijas procesā konstatēts defekts, Pretendents ar saviem spēkiem un ar saviem līdzekļiem maksimāli 5 darba dienu laikā no pieteikuma brīža veic Preces remontu.

- Pretendentam jānodrošina piedāvāta apkures katla darbības demonstrāciju klātienē citā objektā, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas termiņa beiguma. Objektam, kur atrodas jau uzstādīts apkures katls un paredzēts darbības demonstrācijai, jābūt ne tālāk par 1000 km no Daugavpils novada teritorijas. Par demonstrācijas veikšanu Piegādātājam rakstveida jāvienojas ar Pasūtītāju.

- Pretendentu izslēdz no piedalīšanas cenu aptaujā, jebkurā no gadījumiem:

7.1. Pretendentam ir nodokļu parāds kurš pārsniedz 150 euro;

7.2. Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process;

7.3. Pretendents nav iesniedzis Tehnisko vai Finanšu piedāvājumu, vai tie bija noformēti neatbilstoši Tehniskā uzdevuma pieliktiem paraugiem;

7.4. Finanšu vai tehnisko piedāvājumu ir parakstījuši Persona kuram nav parakstu tiesību pārstāvēt Pretendentu, vai attiecīgais pamatojošais dokuments nav iesniegts ar piedāvājumu;

7.5. Pretendents nav izpildījis cenu aptaujas Tehniskā uzdevuma 6. punkta nosacījumus.

| N. p. k. | Nosaukums | Tehniskā prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apkures katls 500 kW |  |
| 1.1. | Maksimālā jauda | 500kW |
| 1.2. | Maksimālais augstums | 2100mm |
| 1.3. | Maksimālais platums | 1600mm |
| 1.4. | Maksimālais garums | 3000mm |
| 1.5. | Ūdens tilpums | vismaz 2,2m3 |
| 1.6. | Maksimālā darba temperatūra | vismaz 90 grādi C |
| 1.7. | Atbilstība | EN 303-5 normatīviem 5. klasei (pie jaudas vismaz 495kW), Zemsprieguma Elektroiekārtu Direktīva 2006/95/EK, Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva 2004/108/EK, Mašīnu Direktīva 2006/42/EK |
| 1.8. | Dūmvada pieslēgums | maksimāls d=400mm |
| 1.9. | Ūdens cirkulācijas pieslēgums | 2,5" |
| 1.10. | Lietderība koeficients | vismaz 92% |
| 1.11. | Aprīkojums | Iekārta aprīkota ar mehānisku atpakaļliesmas aizsardzību |
| 1.12. | Kurināmais | kokskaidu granulas 6-8mm |
| 1.13. | Vadība | Vadības panelis latviešu valodā. Visu apkures katla darba parametru izvade mobilā viedierīcē |
| 1.14. | Citas prasības | Instrukcijas, dokumentācija latviešu valodā. CE sertifikāts. |
| 1.15. | Daudzums | 2 gab. |
| 2. | Apkures katls 300 kW |  |
| 2.1. | Maksimālā jauda | 300kW |
| 2.2. | Maksimālais augstums | 1700mm |
| 2.3. | Maksimālais platums | 1100mm |
| 2.4. | Maksimālais garums | 2200mm |
| 2.5. | Ūdens tilpums | vismaz 0,6 m3 |
| 2.6. | Maksimālā darba temperatūra | vismaz 90 grādi C |
| 2.7. | Atbilstība | EN 303-5 normatīviem 5. klasei (pie jaudas vismaz 250kW), Zemsprieguma Elektroiekārtu Direktīva 2006/95/EK, Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva 2004/108/EK, Mašīnu Direktīva 2006/42/EK |
| 2.8. | Ūdens cirkulācijas pieslēgums | 2" |
| 2.9. | Lietderība koeficients | vismaz 92% |
| 2.10. | Aprīkojums | Iekārta aprīkota ar mehānisku atpakaļliesmas aizsardzību |
| 2.11. | Kurināmais | kokskaidu granulas 6-8mm |
| 2.12. | Vadība | Vadības panelis latviešu valodā. Visu apkures katla darba parametru izvade mobilā viedierīcē |
| 2.13. | Citas prasības | Instrukcijas, dokumentācija latviešu valodā. CE sertifikāts. |
| 2.14. | Daudzums | 1 gab. |
| 3. | Granulu tvertne |  |
| 3.1. | Materiāls | Metāla konstrukcija |
| 3.2. | Tilpums | vismaz 7,9m3 |
| 3.3. | Maksimālais platums | 1,9m |
| 3.4. | Maksimālais augstums | 1,9m |
| 3.5. | Maksimālais garums | 4,0m |
| 3.6. | Kurināmā padeve | Mehāniska. Iespēja kurināmā ielādei ar Bigbag tipa maisiem un autoiekrāvēju. Iespēja kurināmā uzpildei pa cauruli. Granulu starpbunkurs pirms ievades katlā |
| 3.7. | Granulu padeves transportieris | 6m |
| 3.8. | Granulu padeves caurules augstums pie apkures iekārtām | 2m augstumā (caurstaigājams zem padeves) |
| 3.9. | Citas prasības | Apkures sistēmas darbība savienojama sinhronā darbībā ar esošajiem dūmsūkņiem. |
| 3.10. | Daudzums | 2 gab. |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 1. daļai

„Apkures katlu iegāde”, identifikācijas numurs NPS2019/1

| Pretendenta piedāvātas Preces nosaukums (jānorāda pilns ABU POZĪCIJU Preces ražotāja nosaukumus un modeļus) |  |
| --- | --- |

| N. p. k. | Nosaukums | Tehniskā prasība | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (jānorāda precīzi tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures katls 500 kW |  |  |
| 1.1. | Maksimālā jauda | 500kW |  |
| 1.2. | Maksimālais augstums | 2100mm |  |
| 1.3. | Maksimālais platums | 1600mm |  |
| 1.4. | Maksimālais garums | 3000mm |  |
| 1.5. | Ūdens tilpums | vismaz 2,2m3 |  |
| 1.6. | Maksimālā darba temperatūra | vismaz 90 grādi C |  |
| 1.7. | Atbilstība | EN 303-5 normatīviem 5. klasei (pie jaudas vismaz 495kW), Zemsprieguma Elektroiekārtu Direktīva 2006/95/EK, Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva 2004/108/EK, Mašīnu Direktīva 2006/42/EK |  |
| 1.8. | Dūmvada pieslēgums | maksimāls d=400mm |  |
| 1.9. | Ūdens cirkulācijas pieslēgums | 2,5" |  |
| 1.10. | Lietderība koeficients | vismaz 92% |  |
| 1.11. | Aprīkojums | Iekārta aprīkota ar mehānisku atpakaļliesmas aizsardzību |  |
| 1.12. | Kurināmais | kokskaidu granulas 6-8mm |  |
| 1.13. | Vadība | Vadības panelis latviešu valodā. Visu apkures katla darba parametru izvade mobilā viedierīcē |  |
| 1.14. | Citas prasības | Instrukcijas, dokumentācija latviešu valodā. CE sertifikāts. |  |
| 2. | Apkures katls 300 kW |  |  |
| 2.1. | Maksimālā jauda | 300kW |  |
| 2.2. | Maksimālais augstums | 1700mm |  |
| 2.3. | Maksimālais platums | 1100mm |  |
| 2.4. | Maksimālais garums | 2200mm |  |
| 2.5. | Ūdens tilpums | vismaz 0,6 m3 |  |
| 2.6. | Maksimālā darba temperatūra | vismaz 90 grādi C |  |
| 2.7. | Atbilstība | EN 303-5 normatīviem 5. klasei (pie jaudas vismaz 250kW), Zemsprieguma Elektroiekārtu Direktīva 2006/95/EK, Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva 2004/108/EK, Mašīnu Direktīva 2006/42/EK |  |
| 2.8. | Ūdens cirkulācijas pieslēgums | 2" |  |
| 2.9. | Lietderība koeficients | vismaz 92% |  |
| 2.10. | Aprīkojums | Iekārta aprīkota ar mehānisku atpakaļliesmas aizsardzību |  |
| 2.11. | Kurināmais | kokskaidu granulas 6-8mm |  |
| 2.12. | Vadība | Vadības panelis latviešu valodā. Visu apkures katla darba parametru izvade mobilā viedierīcē |  |
| 2.13. | Citas prasības | Instrukcijas, dokumentācija latviešu valodā. CE sertifikāts. |  |
| 3. | Granulu tvertne |  |  |
| 3.1. | Materiāls | Metāla konstrukcija |  |
| 3.2. | Tilpums | vismaz 7,9m3 |  |
| 3.3. | Maksimālais platums | 1,9m |  |
| 3.4. | Maksimālais augstums | 1,9m |  |
| 3.5. | Maksimālais garums | 4,0m |  |
| 3.6. | Kurināmā padeve | Mehāniska. Iespēja kurināmā ielādei ar Bigbag tipa maisiem un autoiekrāvēju. Iespēja kurināmā uzpildei pa cauruli. Granulu starpbunkurs pirms ievades katlā |  |
| 3.7. | Granulu padeves transportieris | 6m |  |
| 3.8. | Granulu padeves caurules augstums pie apkures iekārtām | 2m augstumā (caurstaigājams zem padeves) |  |
| 3.9. | Citas prasības | Apkures sistēmas darbība savienojama sinhronā darbībā ar esošajiem dūmsūkņiem. |  |

__________________________									                 ______________________________

(vieta, datums)												   (vārds, uzvārds, paraksts)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 2. daļai

„Apkures katlu iegāde”, identifikācijas numurs NPS2019/1

| Pretendenta piedāvātas Preces nosaukums (jānorāda pilns apkures katla ražotāja nosaukums un modelis) |  |
| --- | --- |

| N. p. k. | Nosaukums | Tehniskā prasība | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (jānorāda precīzi tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures katls 500 kW |  |  |
| 1.1. | Maksimālā jauda | 500kW |  |
| 1.2. | Maksimālais augstums | 2100mm |  |
| 1.3. | Maksimālais platums | 1600mm |  |
| 1.4. | Maksimālais garums | 3000mm |  |
| 1.5. | Ūdens tilpums | vismaz 2,2m3 |  |
| 1.6. | Maksimālā darba temperatūra | vismaz 90 grādi C |  |
| 1.7. | Atbilstība | EN 303-5 normatīviem 5. klasei (pie jaudas vismaz 495kW), Zemsprieguma Elektroiekārtu Direktīva 2006/95/EK, Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva 2004/108/EK, Mašīnu Direktīva 2006/42/EK |  |
| 1.8. | Dūmvada pieslēgums | maksimāls d=400mm |  |
| 1.9. | Ūdens cirkulācijas pieslēgums | 2,5" |  |
| 1.10. | Lietderība koeficients | vismaz 92% |  |
| 1.11. | Aprīkojums | Iekārta aprīkota ar mehānisku atpakaļliesmas aizsardzību |  |
| 1.12. | Kurināmais | kokskaidu granulas 6-8mm |  |
| 1.13. | Vadība | Vadības panelis latviešu valodā. Visu apkures katla darba parametru izvade mobilā viedierīcē |  |
| 1.14. | Citas prasības | Instrukcijas, dokumentācija latviešu valodā. CE sertifikāts. |  |
| 2. | Granulu tvertne |  |  |
| 2.1. | Materiāls | Metāla konstrukcija |  |
| 2.2. | Tilpums | vismaz 7,9m3 |  |
| 2.3. | Maksimālais platums | 1,9m |  |
| 2.4. | Maksimālais augstums | 1,9m |  |
| 2.5. | Maksimālais garums | 4,0m |  |
| 2.6. | Kurināmā padeve | Mehāniska. Iespēja kurināmā ielādei ar Bigbag tipa maisiem un autoiekrāvēju. Iespēja kurināmā uzpildei pa cauruli. Granulu starpbunkurs pirms ievades katlā |  |
| 2.7. | Granulu padeves transportieris | 6m |  |
| 2.8. | Granulu padeves caurules augstums pie apkures iekārtām | 2m augstumā (caurstaigājams zem padeves) |  |
| 2.9. | Citas prasības | Apkures sistēmas darbība savienojama sinhronā darbībā ar esošajiem dūmsūkņiem. |  |

__________________________									                 ______________________________

(vieta, datums)												   (vārds, uzvārds, paraksts)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

cenu aptaujas 1.daļā

„Apkures katlu iegāde”, identifikācijas numurs NPS2019/1

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.:

Adrese:

Kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese

Finanšu piedāvājums:

Iesniedzot savu finanšu piedāvājumu apliecinu, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas preces piegādei nepieciešamās izmaksas, bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošas preces piegāde saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kā arī ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

| Nr. | Nosaukums |  | Daudz. | Cena | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures katls 500 kW |  | 1 gab. |  |  |
| 2. | Apkures katls 300 kW |  | 1 gab. |  |  |
| 3. | Granulu tvertne |  | 1 gab. |  |  |
| 4. | Esošā apkures katla demontāžas darbi |  | 1 gab. |  |  |
| 5. | Apkures katlu, granulu tvertnes piegāde, uzstādīšana, palaišanas darbi |  | 1 gab. |  |  |
| Objekts: katlu māja Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils novads. |  |  |  |  |  |
| Pretendenta piedāvājuma cena, EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Piedāvājuma cena ar pievienotās vērtības nodokli, EUR |  |  |  |  |  |
| Piedāvātais garantijas termiņš, gadi |  |  |  |  | 2 gadi |
| Apmaksas nosacījumi (norāda Pretendents) |  |  |  |  |  |

Pretendenta paraksts

/amats/

/vārds, uzvārds/	/paraksts/

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

cenu aptaujas 2.daļā

„Apkures katlu iegāde”, identifikācijas numurs NPS2019/1

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.:

Adrese:

Kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese

Finanšu piedāvājums:

Iesniedzot savu finanšu piedāvājumu apliecinu, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas preces piegādei nepieciešamās izmaksas, bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošas preces piegāde saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kā arī ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

| Nr. | Nosaukums |  | Daudz. | Cena | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures katls 500 kW |  | 1 gab. |  |  |
| 2. | Granulu tvertne |  | 1 gab. |  |  |
| 3. | Esošā apkures katla un šķiedras kurināmās tvertnes demontāžas darbi |  | 1 gab. |  |  |
| 4. | Apkures katla, granulu tvertnes piegāde, uzstādīšana, palaišanas darbi |  | 1 gab. |  |  |
| 5. | Kurināmā noliktavas telpu kosmētiskais remonts |  | 1 gab. |  |  |
| Objekts: katlu māja Naujene, Naujenes pag., Daugavpils novads. |  |  |  |  |  |
| Pretendenta piedāvājuma cena, EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Piedāvājuma cena ar pievienotās vērtības nodokli, EUR |  |  |  |  |  |
| Piedāvātais garantijas termiņš, gadi |  |  |  |  | 2 gadi |
| Apmaksas nosacījumi (norāda Pretendents) |  |  |  |  |  |

Pretendenta paraksts

/amats/

/vārds, uzvārds/	/paraksts/